## 月全州监督检查情况的公示
焉耆县消防救援大队5月份监督检查情况的公示
序号 | 单位名称 | 发现的隐患 | 处理情况
1 | 焉耆县新城路黑土地娱乐会所 | 1.三层吧台旁电线敷设杂乱，未穿管保护；2.该单位“三自主两公开一承诺”公示牌未开展自主评估风险、自主安全检查、自主隐患整改等相关工作。 | 责令限期改正
2 | 焉耆梦幻派对娱乐厅 | 1.新员工未经消防安全培训上岗；2.防火门监控器系统存在故障点位，未及时消除。 | 责令限期改正
3 | 焉耆县北岸新都小区 | 1.北岸新都三段商业部分喷淋无水。 | 责令限期改正
4 | 新疆焉耆县鸿丰工贸有限公司 | 1.员工未经消防安全培训上岗，现场抽问2名工作人员对消防安全四个能力不掌握；2.该单位“三自主两公开一承诺”公示牌未向社会公开消防安全责任人、管理人，未开展自主评估风险、自主安全检查、自主隐患整改等相关工作。 | 责令限期改正
5 | 焉耆县第一中学 | 1.学校食堂窗户设置铁栅栏影响逃生、灭火救援。 | 责令限期改正
6 | 焉耆县三环加油站 | 1.人员未经消防安全培训上岗；2.无重点单位档案资料。 | 责令限期改正
7 | 焉耆逊江信息咨询服务部 | 1.焉耆县汽配城5号楼338商铺室内消火栓有水无压，消火栓管网阀门被关闭。 | 责令限期改正
8 | 焉耆县贝贝专业儿童摄影中心 | 1.该店内部分电气线路未做穿管保护措施；2.店内2具灭火器压力不足。 | 责令限期改正
9 | 焉耆县焦点网咖 | 1.店内东南侧防火门闭门器损坏、店内吧台旁应急照明灯损坏。 | 责令限期改正
10 | 巴州佳家宾馆有限责任公司 | 1.走廊顶部排烟口未设置消防标识。 | 责令限期改正
11 | 焉耆天福酒店 | 1.消防安全“三自主两公开一承诺”公示牌内容未填写巡查内容。2.电梯前未张贴消防标识。 | 责令限期改正
12 | 焉耆县银都商务酒店 | 1.值班人员不会操作火灾自动报警控制柜；2.消防控制主机未在自动状态。 | 责令限期改正
13 | 中国邮政集团公司新疆维吾尔自治区焉耆回族自治县分公司 | 1.未按照要求及时更新重点单位档案资料；2.办公楼一层疏散楼梯间一安全出口指示牌灯不亮。 | 责令限期改正
14 | 焉耆县回味一品香米粉店 | 1.人员不会使用灭火器；2.遮挡燃气报警器。 | 责令限期改正
15 | 焉耆县疯狂淘宝日用品店 | 1.人员不会使用灭火器。 | 责令限期改正
16 | 焉耆县万佳宾馆 | 1.该场所二层消毒间的窗户上设置防盗窗；2.场所一层大厅北侧第二安全出口缺少疏散指标志牌及应急照明灯。 | 责令限期改正
17 | 焉耆美购商贸有限公司（焉耆县体育馆） | 1.东南侧库房防火门闭门器损坏。 | 责令限期改正
18 | 焉耆县联科通讯中心 | 1.灭火器过期未检。 | 责令限期改正
19 | 焉耆海家饭馆 | 1.应急照明灯和疏散指示标志未通电。 | 责令限期改正
20 | 焉耆县领尚台球厅 | 1.未按照要求及时更新重点单位档案资料。 | 责令限期改正
21 | 焉耆县川味轩川菜馆 | 1.饭店后厨油烟机未及时清理。 | 责令限期改正
22 | 焉耆县人民医院 | 1.对照灭火和应急疏散预案抽查的员工对自身工作职责不清楚。 | 责令限期改正
23 | 焉耆县领鲜超市（巴州新世纪商贸有限责任公司） | 1.超市一楼一号疏散通道堆放货物。 | 责令限期改正
24 | 中国银行股份有限公司焉耆县支行 | 1.工作人员不会使用室内消火栓；2.办公区二楼北侧安全出口处未设置疏散指示标识牌及应急照明灯。 | 责令限期改正
25 | 新疆电信有限公司焉耆分公司 | 1.营业厅东侧常闭式防火门未保持常闭（已当场整改完毕）；2.营业厅东侧常闭式防火门未保持常闭（已当场整改完毕） | 责令立即改正
26 | 包尔海乡中心学校王家庄牧场教学点 | 1.抽问一名老师不会使用室内消火栓（当场实操学会使用）。 | 责令立即改正
27 | 焉耆地地道道正餐服务店 | 1.烧烤店内室内消火栓前摆放桌子（当场整改）。 | 责令立即改正
28 | 焉耆县尕吉尔饭店 | 1.燃气报警器未插电；（已当场整改完毕）2.餐饮区常闭式防火门未保持常闭；（已当场整改完毕） | 责令立即改正