## 月全州监督检查情况的公示
焉耆县消防救援大队8月份监督检查情况的公示
序号 | 单位名称 | 发现的隐患 | 处理情况
1 | 焉耆县超越电脑图文工作室 | 1.该场所顶部使用易燃可燃材料装饰； | 责令限期改正
2 | 焉耆县三号桥佳净商务宾馆 | 1.无员工消防安全培训记录；2. 安全入口处防火门闭门器损坏。 | 责令限期改正
3 | 焉耆县马学明饭庄 | 1.室内消火栓伐锈蚀； | 责令限期改正
4 | 焉耆县拜尔娜服装店 | 1.无安全出口标志灯； | 责令限期改正
5 | 焉耆县鸿鹰旅社 | 1.旅社1号客房门上电气线路未穿管；2.旅社3、4、5号客房窗户设置铁栅栏； | 责令限期改正
6 | 焉耆县三环加油站 | 1.未按照单位实际情况制定应急预案； | 责令限期改正
7 | 焉耆县尕吉尔饭店 | 1.该单位微型消防站器材（防毒面2具）已过期；可然气体探测器未通电； | 责令限期改正
8 | 中国移动通信集团新疆有限公司焉耆县分公司 | 1.无人员消防安全培训记录； | 责令限期改正
9 | 焉耆美购商贸有限公司（焉耆县体育馆） | 1.场所每日防火巡查记录内容不全；2.配电室桥架未封堵；3.二分区地面指示灯不亮； | 责令限期改正
10 | 焉耆壹零叁嘉年华游艺中心（巴州新世纪商贸有限责任公司） | 1.建筑消防设施“三化”资料内容不全；2.1名员工对灭火救援预案不熟悉；3.缺少挡烟垂壁标识标牌； | 责令限期改正
11 | 焉耆县电竞同创网咖 | 1.建筑消防设施“三化”资料未打印成纸质版。 | 责令限期改正
12 | 焉耆县领鲜超市（巴州新世纪商贸有限责任公司） | 1.稳压泵不能自动启停，且电话分机无标识；2.报警阀组下腔无压力；3.消防车通道、水泵结合器、室外消火栓标识标牌脱落；4.缺少挡烟垂壁标识标牌；5.消控室值班人员职责不清； | 责令限期改正
13 | 巴州佳家宾馆有限责任公司 | 1.防火检查、巡查记录不符合要求；2.宾馆西侧2号安全出口旁疏散指示标识未通电； | 责令限期改正
14 | 焉耆县文苑小区 | 1.电动车充电桩区域3起废弃的充电桩常通电状态； | 责令限期改正
15 | 焉耆天福酒店 | 1.缺少消防安全管理人组织开展防火检查佐证；2.微型消防站缺少培训资料；3.1名员工四个能力掌握不熟练；3.缺少建筑平面图和消防设施图；4.消控室值班记录与实际不符； | 责令限期改正
16 | 焉耆梦幻派对娱乐厅 | 1.未签订共用消防设施的管理协议；2.缺少消防工作经费凭证；3.无每日防火巡查记录。 | 责令限期改正